## データセンター要件
データセンター要件 |  |  | 【対応欄の記入方法】 ○：標準機能または無償のカスタマイズにて対応可能 △：代替案または有償のカスタマイズにて対応 ×：対応不可 ※「△」とした項目は、対応について備考欄に記載してください。 ※有償でのカスタマイズ対応とする場合は備考欄に記入するとともに見積書に算入してください。
各項目について、「対応欄」・「備考・代替案」にご記入ください。 必須項目は実施義務事項とします。ただし、対応不可として回答する場合であっても、 代替案の提示や理由により対応可能事項として認める場合があります。
項目 | 要件 |  | 必須／推奨 | 提案者記入欄
|  |  |  | 対応欄 | 備考・代替案・その他提案（自由記載）
建物に係る事項 | 1 | 日本国内に施設を持つこと。 | 必須
| 2 | データセンター所在地の周囲に消防法による指定数量以上の危険物製造設備、危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のために、充分な距離が保たれていること。 | 必須
| 3 | 水害および津波被害を受ける可能性が低い地域に施設を持つこと。または、漏水対策として、漏水検知器と防止堤の設置がなされていること。 | 必須
| 4 | 現行の建築基準法および関連法規の耐震基準を満たし、同法に規定する耐火性能を有し、耐火対策、および水害対策の措置が施されていること。震度6強の地震でも致命的な被害を受けない耐震性能を有していること。 | 必須
| 5 | 震度６クラスの地震発生時にもサービス提供可能な耐震、または免震構造であること。 | 必須
| 6 | 機器を収容するラックは、免震性能を有すること。なお、建物の構造が免震構造である場合は必要ない。 | 必須
| 7 | JIS規格に準拠した避雷設備、およびIEC(国際電気標準会議)の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。 | 必須
| 8 | 外部からサーバルーム内が見えないこと。 | 必須
| 9 | 建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。 | 必須
| 10 | ２４時間３６５日の有人入退場管理が行われていること。 | 必須
| 11 | データセンターには事前に登録された者のみが入館できる様、入退館が管理されていること。 | 必須
| 12 | 専用の独立した情報システム機器設置場所（サーバエリア）であること。 | 必須
| 13 | サーバルームの出入り口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。 | 必須
| 14 | サーバルームの出入り口には、入退室管理システム等を設置し、不正侵入等に対する監視及び管理処置等の防止措置が施されていること。 | 必須
| 15 | 水を使用した消火設備や配水管設備（空調機器を除く）が無いこと。 | 必須
| 16 | 屋外側の窓、外壁、天井及び床からの水の浸入が無いこと。 | 必須
| 17 | サーバルーム内には監視カメラが設置され、サーバルーム内を監視及び記録することができること。 | 必須
| 18 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。 | 必須
| 19 | 防湿、防塵対策が施されていること。 | 必須
セキュリティに係る事項 | 20 | パッケージシステムのバージョンアップ等のシステム保守作業は、システムの運用に支障のないように実施すること。 | 必須
| 21 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。 | 必須
電力設備に係る事項 | 22 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。 | 必須
| 23 | 無停電対策として、異系統による本線及び予備線電源線受電方式による多重化若しくは定電圧定周波数装置、非常用自家発電の連動による無停電装置がとられていること。 | 必須
| 24 | サーバエリアを受電容量以上の非常用自家発電設備等が設置されていること。 | 必須
| 25 | 連続運転時間が72時間以上連続運転可能な非常用自家発電燃料を備蓄していること。 | 必須
| 26 | 非常用照明及び誘導灯が設置されていること。 | 必須
空調設備に係る事項 | 27 | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある２４時間３６５日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。 | 必須
| 28 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること | 必須
火災に係る事項 | 29 | 不活性ガス（窒素ガス）系の消火設備を備えること | 必須
| 30 | 自動火災報知設備が設置されていること。 | 必須